Открытое Акционерное Общество

"СКБ Електронмаш "

## ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ

"ИПК"

ПАСПОРТ

АКПИ.425238.002ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	2

2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	2

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7

7 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ	7

8 АВТОНОМНАЯ ПРОВЕРКА	8

9 ПОРЯДОК РАБОТЫ	8

10 ХРАНЕНИЕ	9

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	9

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	10

14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	10

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11

16 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ	11

Приложение 1	12

# 1 ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства, работы и правил эксплуатации извещателей пожарных "ИПК" (далее по тексту - извещатель).

  - В документе приняты следующие сокращения:

ВУОС – внешнее устройство оптической сигнализации

НЗ – нормально замкнутые контакты реле;

НР – нормально разомкнутые контакты реле;

ТМ – тепловой максимальный

ТМД – тепловой максимально-дифференциальный;

УОШС – устройство оконечное шлейфов сигнализации

ШС - шлейф сигнализации;

# 2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Извещатель предназначен для обнаружения загорания в закрытых помещениях зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма или повышением температуры окружающего воздуха выше значения температуры срабатывания или повышением скорости нарастания температуры окружающего воздуха выше заданного значения в зависимости от исполнения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Сокращенное наименование | Напряжение питания и функциональное назначение | Возможность включения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ИПК-1 | (10…30)В, дымовой+ТМД, НЗ | 4-х пров. ШС |  |
| ИПК-2 | (10…30)В, дымовой, НЗ | 4-х пров. ШС |  |
| ИПК-3 | (10…30)В, дымовой+ТМД | 2-х пров. ШС |  |
| ИПК-4 | (10…30)В, дымовой | 2-х пров. ШС |  |
| ИПК-5 | (10…30)В, дымовой+ТМД, НР | 4-х пров. ШС |  |
| ИПК-6 | (10…30)В, дымовой, НР | 4-х пров. ШС |  |
| ИПК-7 | (10…30)В, ТМД | 2-х пров. ШС |  |
| ИПК-7/1 | (10…30)В, ТМД, НЗ | 4-х пров. ШС | По требованию заказчика |
| ИПК-7/2 | (10…30)В, ТМД, НР | 4-х пров. ШС | По требованию заказчика |
| ИПК-8 | (10…30)В, дымовой | 2-х пров. ШС |  |
| ИПК-8/1 | (10…30)В, дымовой, НЗ | 4-х пров. ШС | По требованию заказчика |
| ИПК-8/2 | (10…30)В, дымовой, НР | 4-х пров. ШС | По требованию заказчика |
| ИПК-9 | (10…30)В, ТМ | 2-х пров. ШС |  |
| ИПК-9/1 | (10…30)В, ТМ, НЗ | 4-х пров. ШС | По требованию заказчика |
| ИПК-9/2 | (10…30)В, ТМ, НР | 4-х пров. ШС | По требованию заказчика |

  - Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы с приборами приемно-контрольными пожарными и пожарно-охранными типа «Алай», «Алто», «Варта», «Гамма», «Орион», «ППС», «Радуга», «Сигнал», «UniPos», и другими.

  - Извещатель предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 60 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 95 % при температуре 35 °С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Чувствительность (порог срабатывания) дымового канала извещателя соответствует задымленности окружающего воздуха с удельной оптической плотностью от 0,05 дБ/м до 0,2 дБ/м .

  - Инерционность срабатывания дымового канала извещателя от устройства проверки на срабатывание не более 5 с.

Примечание. Инерционность срабатывания дымового канала извещателя от момента достижения удельной оптической плотности окружающего воздуха величины 0,2 дБ/м не превышает инерционности от устройства проверки на срабатывание.

  - Номинальная температура срабатывания теплового канала извещателей (60 ± 5) °С.

  - Инерционность срабатывания теплового канала извещателей составляет:

- не менее 433 с и не более 940 с при скорости нарастания температуры 3 °С/мин ;

- не менее 120 с и не более 630 с при скорости нарастания температуры 5 °С/мин;

- не менее 15 с и не более 60 с при скорости нарастания температуры 30 °С/мин

  - Напряжение питания извещателей от 10 до 30 В постоянного тока.

  - Ток потребления извещателей в дежурном режиме работы не более 0,3 мА во всем диапазоне питающих напряжений.

  - Выходной сигнал срабатывания извещателя формируется бесконтактным способом, обеспечивая дискретное изменение тока потребления извещателя до величины (Uпит(В)-8,2)/160 (А) без токоограничительного резистора, где Uпит – напряжение в ШС, или контактным способом (замыкание или размыкание контактов встроенного реле) для релейных исполнений, подключенных к четырехпроводному шлейфу сигнализации.

ВНИМАНИЕ!. Включение извещателей двухпроводных исполнений без токоограничительного резистора в ШС с напряжением выше 12В не допускается. Величина токоограничительного резистора рассчитывается по методике приведенной в приложении 1.

  - Выходы твердотельных реле извещателей четырехпроводных исполнений могут коммутировать токи до 100 мА и напряжения переменные - до 220В, постоянные - до 127В, при этом коммутируемая мощность не должна превышать 2 Вт.

  - Сопротивление между выходами замкнутого реле не более 25 Ом.

  - Сопротивление между выходами разомкнутого реле не менее 100 кОм.

  - Максимально допустимый ток извещателя в режиме «Тревога» - 25 мА.

  - Извещатель обеспечивает включение индикатора встроенного устройства оптической сигнализации при срабатывании извещателя.

  - Извещатель обеспечивает подключение выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС) и сохраняет работоспособность при коротком замыкании нагрузки. Электрические характеристики выхода «ВУОС»:

- ток короткого замыкания выхода «ВУОС» не более - 13 мА.,

- напряжение на выходе «ВУОС» - не более 4,2 В.

  - Выходной сигнал срабатывания извещателя сохраняется при кратковременных однократных и периодических прерываниях его электропитания длительностью не более 100 мс при частоте повторения импульсов прерывания электропитания  не более 1,5 Гц.

  - Извещатель не имеет ложных срабатываний при кратковременных однократных и периодических прерываниях его электропитания длительностью не более 100 мс при частоте повторения импульсов прерывания электропитания не более 1,5 Гц.

  - Выходной сигнал срабатывания извещателя сохраняется после окончания воздействия продуктов горения и/или восстановления нормальной температуры окружающего воздуха. Возврат извещателя в дежурный режим работы проводится путем отключения электропитания извещателя на время не менее 5 с.

  - Извещатель выдерживает воздействие напряжения постоянного тока обратной полярности на выводы питания напряжением до 30 В, при этом обратный ток не превышает значения 5 мкА.

  - Мощность, потребляемая извещателем в дежурном режиме работы, не более 9х10-3 ВА.

  - Время технической готовности извещателя не более 10 с.

  - Габаритные размеры извещателя с розеткой не более Ø100х54 мм.

  - Масса извещателя с розеткой не более 0,38 кг

  - Извещатели устойчиво работают при воздействии фоновой освещенности до 12000 лк включительно.

  - Извещатели устойчиво работают при скорости воздушных потоков до 10 м/с включительно.

  - Извещатель устойчиво работает при воздействии на него индустриальных радиопомех, не превышающих:

- 100 мВ в диапазоне частот от 0,15 до 0,5 МГц;

- 50 мВ в диапазоне частот от 0,5 до 2,5 МГц;

- 32 мВ в диапазоне частот от 2,5 до 30 МГц.

  - Извещатель устойчиво работает при воздействии на него химически неактивной и неэлектропроводной пыли с концентрацией до 5 мг/м3.

  - Извещатель устойчиво работает при воздействии на него вибрации с частотой от 10 до 150 Гц с амплитудой не более 0,15 мм.

  - Средняя наработка на отказ извещателя не менее 70000 ч.

  - Средний срок службы не менее 10 лет.

  - Защищаемая извещателем площадь зависит от высоты и схемы установки и определяется согласно ДБН В2.5-13-98.

# 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - Комплект поставки приведен в табл. 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АКПИ.425238.002 | Извешатель пожарный “ИПК" | 1 | Тип извещателя приведен в этикетке АКПИ.425238.002ЭТ |
| Комплект монтажных частей: |  |  |  |
| АКПИ.724211.001 | Обойма | 1 | Для установки на подвесные потолки. Поставляется по специальному заказу в отдельной упаковке. |
| АКПИ.745322.002 | Кронштейн | 1 |  |
| АКПИ.753574.001 | Пружина | 2 |  |
|  | Винт В1М4-69х16.048.016 ГОСТ 17473-80 | 2 |  |
|  | Гайка М4.5.016 ГОСТ 5916-70 | 2 |  |
|  | Шайба 4.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |  |
| Комплект принадлежностей |  |  |  |
| АКПИ.425161.002 | Устройство оконечное шлейфов сигнализации УОШС | 1 | Поставляется по специальному заказу в отдельной упаковке |
| Комплект эксплуатационной документации |  |  |  |
| АКПИ.425238.002ПС | Паспорт | 1 | При групповой поставке один паспорт на десять извещателей |
| АКПИ.425238.002ЭТ | Этикетка | 1 | При индивидуальной поставке |
| АКПИ.425925.022 | Упаковка | 1 | Одна упаковка на 5, 10,15, 20 или 25 извещателей |

  - Основной вид упаковки при поставке извещателей любого типа – по 25 шт. в картонной коробке. Дополнительные виды упаковки – 20, 15, 10 и 5 шт. в картонной коробке.

# 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Извещатель представляет собой точечное, автоматическое оптоэлектронное устройство, осуществляющее электрическую и оптическую сигнализацию о превышении порогового значения плотности дыма в месте его установки и(или) о превышении температуры окружающего воздуха выше порогового значения, или о превышении скорости нарастания температуры.

  - Конструктивно извещатель состоит из датчиков дыма и температуры, расположенных в корпусе изделия. В зависимости от исполнения и функционального назначения (см. табл. 1) извещателя в него устанавливаются датчики дыма и (или) температуры.

  - Внешний вид извещателей всех исполнений изображен на рис. 1, рис. 2, рис. 3.

  - На корпусе извещателя расположены:

- индикатор оптического устройства сигнализации красного цвета (поз.1 рис. 1, рис. 2, рис. 3);

- кнопка устройства проверки работоспособности дымового канала цвета корпуса извещателя (поз.3 , рис. 1, рис. 2);

- датчик температуры черного цвета (поз.2 , рис. 3).

В крышке извещателя имеются щели для проникновения дыма в чувствительную зону датчика дыма.

Датчик дыма расположен внутри корпуса изделия.

Подключение извещателя к шлейфу сигнализации осуществляется с помощью контактных устройств, расположенных в розетке.

В зависимости от исполнения извещателя (см. табл. 1) к розетке может подключаться как двух так и четырехпроводный ШС.

  - На корпусе извещателя расположены четыре контакта, с помощью которых извещатель соединяется с розеткой, устанавливаемой на потолке или стене охраняемого помещения.

  - Через 10 секунд после подачи питающего напряжения извещатель переходит в дежурный режим.

  - Извещатель может находиться в одном из двух режимов - в дежурном режиме или в режиме тревоги.

  - В дежурном режиме извещателем осуществляется контроль оптической плотности и (или) контроль температуры окружающего воздуха. В этом режиме извещатель потребляет малый ток, а индикатор оптического устройства сигнализации начинает светиться неяркими вспышками с интервалом около 1 с.

  - В режиме тревоги извещатель скачкообразно увеличивает ток потребления и переключает НР или НЗ (для исполнений, указанных в табл. 1) контакты встроенного реле. Индикатор оптического устройства сигнализации при этом ярко непрерывно светится.

  - Для извещателей двухпроводных исполнений возможно подключение «ВУОС». В качестве нагрузки выхода «ВУОС» могут служить светодиод типа АЛ307КМ или аналогичный, или входы управления твердотельного реле КП5Б, КП1Б или аналогичного. Примеры подключения «ВУОС» приведены в приложении 1.

  - УОШС применяется при использовании извещателей совместно с приборами охранно-пожарными, работающими по четырехпроводному ШС для контроля целостности линий питания. Установка УОШС производится в розетку крайнего (последнего) извещателя, подключенного к пожарному ШС.

# 6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Конструкция извещателя соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.1.019-79.

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током удовлетворяет требованиям III класса согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструкция извещателя обеспечивает его пожарную безопасность при эксплуатации.

  - Правила безопасности при контроле параметров и эксплуатации извещателя должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ''Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

  - Монтажные работы с извещателем разрешается проводить электроинструментом с рабочим напряжением не выше 42В мощностью не более 40 Вт, имеющим исправную изоляцию токоведущих цепей от корпуса электроинструмента.

  - При установке, замене и снятии извещателя необходимо соблюдать правила работы на высоте.

# 7 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

  - При проектировании размещения и при эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться "Типовыми правилами технического содержания установок пожарной автоматики ВСН 25-09.68-85", "Строительными нормами и правилами СНИП 2.04.09-84" и ДБН В.2.5.-13-98.

  - После получения извещателя необходимо распаковать его и проверить комплектность согласно п. 4.1 настоящего паспорта. Если извещатель перед вскрытием упаковки находился в условиях отрицательных температур, произвести выдержку его в упаковке при комнатной температуре не менее четырех часов.

  - Произвести внешний осмотр извещателя, убедиться в сохранности пломбы и в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин). В случае, если извещатель поврежден при транспортировании, составить акт и в срок до 5 дней известить письменно об этом предприятие-поставщик.

  - Произвести проверку работоспособности извещателя в соответствии с разделом 8 настоящего паспорта.

  - Монтаж извещателей на объекте контроля должен производиться по заранее разработанному проекту, в котором должны быть учтены требования настоящего паспорта и эксплуатационной документации на приборы приемно-контрольные, с которыми извещатель будет соединен шлейфом сигнализации

  - Не рекомендуется устанавливать извещатель в местах, где возможно выделение газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.

  - Установку извещателя рекомендуется производить в следующей последовательности:

- разметить места установки дюбелей согласно рис.4;

- в просверленные по разметке отверстия установить дюбеля;

- подготовить места ввода шлейфа в розетку аккуратно выломав соответствующие перегородки, расположенные на боковой поверхности розетки, или выпилив надфилем;

- закрепить розетку (при необходимости совместно с блоком УОШС) с помощью винтов из комплекта монтажных частей.

- подключить шлейф сигнализации к соответствующим контактам розетки согласно схем, приведенных в приложении 1.

  - Розетка извещателя подключается к приборам приемно-контрольным при помощи двухпроводного или четырехпроводного шлейфа в зависимости от исполнения извещателя. В шлейфе могут применяться провода с номинальным сечением от 0,2 до 1,5 мм2.

  - Извещатели двухпроводных исполнений могут использоваться для работы практически со всеми отечественными премно-контрольными пожарными приборами.

  - Примеры подключения извещателя к приборам приемно-контрольным по двухпроводному и четырехпроводному шлейфам приведены в приложении 1.

  - При проведении ремонтных работ в помещениях, где установлены извещатели, должна быть обеспечена защита их от строительных материалов (побелка, краска, цементная пыль и т.д.).

  - Установку извещателя на подвесные потолки произвести с помощью монтажного комплекта, поставляемого по специальному заказу, по инструкции АКПИ.425238.001 ИМ.

# 8 АВТОНОМНАЯ ПРОВЕРКА

  - Проверку работоспособности извещателя можно проводить от источника постоянного тока напряжением 10–16В, обеспечивающим выходной ток не менее 10мА.

  - Для проверки извещателей ИПК-1 … ИПК-8, при отключенном источнике питания необходимо «минус» источника питания подключить к третьему контакту розетки, а «плюс» - через токоограничительный резистор для извещателей двухпроводных исполнений, или непосредственно для четырехпроводных ко второму контакту розетки. Величина токоограничительного резистора – 270 Ом.

  - Подключить извещатель к розетке.

  - Подать питание на извещатель и выдержать не менее 10-ти секунд.

  - Нажать до упора и удержать на время не менее 6-ти секунд кнопку устройства самопроверки, находящуюся на корпусе извещателя.

  - Через время не более 5-ти секунд извещатель должен перейти в режим тревоги, должен загореться индикатор извещателя.

  - Для извещателей четырехпроводных исполнений включение реле можно проконтролировать тестером , измерив сопротивление между контактами 1 и 4 розетки в дежурном и тревожном режимах.

  - Отключить питание на время не менее 5-ти секунд.

  - Подать питание на извещатель и выдержать не менее 10-ти секунд.

  - Извещатель должен перейти в дежурный режим

# 9 ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Проверить правильность монтажа всей системы пожарной сигнализации на соответствие эксплуатационной документации на систему и ее составных частей

  - Установить извещатель в розетку. Для этого совместить выемки на корпусе извещателя с соответствующими пазами розетки, после чего нажать до упора и повернуть по часовой стрелке. Демонтаж проводить в обратном порядке.

  - Подать напряжение на шлейф пожарной сигнализации с прибора приемно-контрольного в зависимости от исполнения извещателя. При подключении питающего напряжения возможно кратковременное включение индикатора встроенного устройства оптической сигнализации извещателя. Через 10 с после включения питающего напряжения извещатель перейдет в дежурный режим.

  - Проконтролировать извещатель с дымовым каналом на срабатывание, для чего нажать до упора кнопку встроенного устройства проверки на время не менее 6 с.

  - Через время не более 5 с извещатель должен перейти в режим «Тревога», включиться индикатор встроенного устройства оптической сигнализации, находящийся на крышке извещателя, а прибор приемно-контрольный должен получить и обработать сигнал, переданный извещателем по шлейфу пожарной сигнализации в соответствии со своим алгоритмом.

  - Перевести извещатель в дежурный режим работы, отключив питающее извещатель напряжение на время не менее 5 с.

  - При обслуживании системы пожарной сигнализации регулярно - не реже одного раза в 6 месяцев - продувать извещатель воздухом в течение 1 мин со всех сторон, используя для этой цели пылесос или иной компрессор с давлением (0,5-2) кг/см2, после чего проверить работу извещателя в системе пожарной сигнализации, выполнив действия по пп. 9.3,...,9.7 .

# 10 ХРАНЕНИЕ

  - Хранение извещателей в упаковке изготовителя должно производиться в закрытых вентилируемых складах в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150.

  - Складирование извещателей в упаковке изготовителя должно быть в виде штабелей высотой не более 15 упаковок.

  - Хранение распакованных извещателей должно производиться в закрытых чистых коробках с целью защиты оптических систем от проникновения пыли и грязи.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Транспортирование извещателей в коробке предприятия изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого и открытого транспорта при соблюдении следующих условий:

- перевозка извещателей воздушным транспортом должна производиться в герметичных отсеках;

- перевозка извещателей по железной дороге должна производиться в закрытых чистых вагонах;

- при перевозке открытым транспортом коробки с извещателями должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

- при перевозке водным транспортом коробки с извещателями должны быть размещены в трюме.

  - Значение климатических и механических воздействий при транспортировке должны быть:

- температура от минус 50 до плюс 65 °С;

- относительная влажность не более 98% при температуре плюс 35°С;

- воздействие синусоидальных вибраций частотой частотой 10 … 150 Гц, с ускорением не более 0,5 g.

  - Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с извещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

  - Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах по пути от грузоотправителя до грузополучателя.

# 12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ТУ У 22847240.003-99 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 40 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - Гарантии распространяются на извещатели при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

  - В случае отказа в работе извещателя или неисправности его в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя:

58018 Украина

г. Черновцы

ул. Головна 265-Б

ОАО «СКБ Электронмаш»

заявку на ремонт (замену) извещателя ИПК с указанием адреса и номера контактного телефона пользователя.

# 13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - Извещатель ИПК не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

  - После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

# 14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  - Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведен в табл. 3

Таблица 3

| Наименование неисправности, внешние проявления | Вероятная причина | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Извещатель не сочленяется с розеткой | Поврежден разъем | Выправить контакты на розетке |
| Извещатель срабатывает в отсутствии дыма | В зоне оптоэлектронного датчика находится пыль | Очистить извещатель согласно п.9.8 настоящего паспорта |

# 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный «ИПК-   » заводской(ие)

№__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

АКПИ.425238.002 соответствует ТУ У 22847240.003-99 и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

Подпись лица, ответственного за приемку

# 16 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

  - Извещатель пожарный "ИПК -__" заводской (ие)

№_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

упакован(ы) согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки _________________________

М.П.                                                            Упаковку произвёл_____________________

Изделие после упаковки принял__________

# Приложение 1

ППКП

(ППКОП)

+Uшс

- Uшс

Rог

Rог

Rок

ВУОС

Pисунок 1

Схема подключения извещателей ИПК-3, ИПК-4, ИПК-7, ИПК-8, ИПК-9 двухпроводным 24В шлейфом к прибору приемно-контрольному

Величина токоограничительного и оконечного резисторов зависит от типа применяемого ППКП и указывается в эксплуатационной документации на прибор. Для наиболее широко применяемых ППКП (ППКОП) выбор резисторов рекомендуется проводить согласно таблицы 5.

Таблица 5

| Тип ППКП (ППКОП) | Rок | Rогр |
| --- | --- | --- |
| ППК-2, ППК-2А(Б,К), БЛ-20, БЛ-40 | 4,3 кОм | 0 Ом (перемычка) |
| ППКП 019-4-1 «Радуга» | 3,3 кОм | 0 Ом (перемычка) |
| УСПП-01Л «Сигнал» | 3,3 кОм | 1,3 кОм |
| ППС | Согласно паспорта на ППКП | 620 Ом |
| Варта-1/2, (1/4, 1/8, 1/16, 1/24, 1/32) | 3,9 кОм | 2,4 кОм |

Извещатель может применяться с любым ППКП (ППКОП), с напряжением в ШС 10…30 В, фиксирующим тревожное состояние при скачкообразном увеличении тока в цепи ШС на любую величину из интервала 5…25 мА. При использовании таких ППКОП, величина оконечного резистора берется из эксплуатационной документации на применяемый тип ППКОП, а величина ограничительного резистора зависит от тока (указан в эксплуатационной документации на ППКОП) необходимого для обнаружения тревожного состояния, и рассчитывается по формуле:

Rог=((Uшс-8.2)/Iср)-160

Где:

Rог (Ом) – величина токоограничительного резистора

Uшс (В) – величина напряжения в шлейфе сигнализации

Iср (А) – величина тока сработки извещателя (тревожного состояния), необходимого для обнаружения ППКОП сработки извещателя. Обычно необходимое значение указывается в паспорте на прибор приемно-контрольный. Величина тока не должна быть менее 5 мА и более 25 мА. Превышение тока сработки может привести к выходу из строя извещателя.

Для стандартных величин токов срабатывания на различных напряжениях в ШС рекомендуется использовать значения указанные в таблице 6.

Пример расчета элементов для прибора "Варта-1"

Величина сопротивления оконечного резистора Rок – 3,9кОм. (указано в паспорте на прибор)

Iср=6мА

Uшс=24В

Rог=((24-8.2)/0.006)-160=2473 Oм

Округляем величину до 2.4 кОм

Таблица 6

| Ток в режиме “Тревога” Iтр (мА) | Rогр при Uшс=12 В (Ом) | Rогр при Uшс=24 В (Ом) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 620 | 3000 |
| 6 | 470 | 2400 |
| 10 | 220 | 1300 |
| 15 | 91 | 820 |
| 20 | 0 | 620 |

+Uшс

(24 В)

Uшс

+12 В

- 12 В

Rш

Rш

Rш

Rок

ИПК

УОШС

ИПК

ИПК

Pисунок 2

Схема подключения извещателей ИПК-1, ИПК-2, ИПК-7/1, ИПК-8/1, ИПК-9/1 в четырехпроводный ШС к ППКОП реагирующему на размыкание в ШС.

Шунтирующий резистор Rш устанавливается при использовании ППКОП различающими в ШС состояния «Обрыв», «КЗ», «Норма» и «Пожар». Величины Rш и Rок указаны в эксплуатационной документации на эти ППКОП.

Для ППКОП различающих только два состояния «Норма» и «Тревога», Rш и УОШС не устанавливаются, при этом оконечный резистор Rок, указанный в паспорте на ППКОП, устанавливается между «–Uшс» и контактом «1» последнего извещателя.

При использовании извещателя совместно с прибором Варта 1/2 (1/4, 1/8, 1/16, 1/24, 1/32) рекомендуется использовать следующие номиналы элементов:

Rок - 2 к0м

Rш – 510 Ом,

+Uшс

В)

-Uшс

+12 В

- 12 В

Rш

Rок

ИПК

УОШС

ИПК

ИПК

Rш

Rш

Рисунок 3

Схема подключения извещателей ИПК-5, ИПК-6, ИПК-7/2, ИПК-8/2, ИПК-9/2 четырехпроводным шлейфом  к прибору приемно-контрольному реагирующему на замыкание в цепи ШС.

Величины Rш и Rок указаны в эксплуатационной документации на ППКОП.

При использовании извещателя совместно с прибором Варта 1/2 (1/4, 1/8, 1/16, 1/24, 1/32) рекомендуется использовать следующие номиналы элементов:

Rш – 3 кОм.

Rок – 2 кОм.

# РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Украина, 58018, г. Черновцы, ул. Головна 265 Б

Т. 380(3722)46624, т/ф. 380(3722)40639

E-mail:chelmash@unicom.cv.ua

http:\\www.chelmash.cv.ua